## AIR HANDLER - FRONT RETURN - CO
AIR HANDLER - FRONT RETURN - COOLING ONLY
Model |  |  | BFR18B15S2R5 | BAC24B15S2R5 | BAC30B15S2R5 | BAC36B15S2R5
Cooling | Capacity | Btu/h | 17400 | 22000 | 29000 | 33800
| SEER2 | Btu/h.W | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7
| EER2 | Btu/h.W | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3
Heating | Capacity | Btu/h | 17000 | 22000 | 27600 | 33000
| HSPF2 | Btu/h.W | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
Refer to Room Area | square feet |  | 269 | 355 | 441 | 516
MCA |  | A | 4 | 4 | 5 | 5
MOP |  | A | 6 | 6 | 6 | 6
Indoor fan motor | Type |  | ECM | ECM | ECM | ECM
| Power supply |  | AC220-240V/50 60Hz | AC220-240V/50 60Hz | AC220-240V/50 60Hz | AC220-240V/50 60Hz
| Model |  | DZJ-249F-12 | DZJ-249F-12 | DZJ-373F-12 | DZJ-373F-12
| rate current | A | 2.6 | 2.6 | 3.8 | 3.8
| Output | W | 249 | 249 | 373 | 373
| Speed | rpm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050
Indoor coil | Number of row |  | / | / | / | /
| Tube pitch(a)xrow pitch(b) | in | / | / | / | /
| Fin spacing | in | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16
| Fin material |  | Hydrophilic | Hydrophilic | Hydrophilic | Hydrophilic
| Tube outside diameter | in | Ф 0.276 | Ф 0.276 | Ф 0.276 | Ф 0.276
| Tube material |  | inner grooved | inner grooved | inner grooved | inner grooved
| Coil length x height x width | in | / | / | / | /
| Number of circuit |  | 6 | 6 | 8 | 8
Indoor air flow |  | CFM | 610 | 610 | 970 | 970
Indoor noise level |  | dB(A) | 51 | 51 | 53 | 54
Throttling type |  |  | Piston | Piston | Piston | Piston
Electric heater |  | kW | 5/7.5kW | 5/7.5/10kW | 5/7.5/10kW | 5/7.5/10kW
Indoor dimension | Unit dimension(W*D*H) | in | 20-1/2"×15"×36-1/2" | 20-1/2"×15"×36-1/2" | 22"x19"x39-1/2" | 22"x19"x39-1/2"
|  | mm | 520×381×927 | 520×381×927 | 559×483×1004 | 559×483×1004
| Packing (WxDxH) | in | 23-3/7"×17-1/2"×39-1/2" | 23-3/7"×17-1/2"×39-1/2" | 24-1/2"x21-4/5"x42-1/10" | 24-1/2"x21-4/5"x42-1/10"
|  | mm | 600×450×1005 | 600×450×1005 | 630*565*1070 | 630*565*1070
| Net / Gross weight | kg | 39.5 | 39.5 | 48.5 | 48.5
|  | lbs | 44.5 | 44.5 | 55 | 55