## CONDENSER - COOLING ONLY
CONDENSER - COOLING ONLY
Model |  |  | BAC18B15S2R5 | BAC24B15S2R5 | BAC30B15S2R5 | BAC36B15S2R5 | BAC42B15S2R5 | BAC48B15S2R5 | BAC60B15S2R5
Outdoor power supply |  | V/Ph/Hz | 230V/1N/60HZ | 230V/1N/60HZ | 230V/1N/60HZ | 230V/1N/60HZ | 230V/1N/60HZ | 230V/1N/60HZ | 230V/1N/60HZ
Cooling | Capacity | Btu/h | 18000 | 23000 | 27600 | 33400 | 41000 | 47000 | 54000
| EER2 | Btu/h.W | 11.7 | 11.7 | 12 | 11.7 | 11.7 | 11.2 | 11.2
| SEER2 | Btu/h.W | 14.3 | 14.3 | 15.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3
Refer to Room Area | square feet |  | 277 | 362 | 441 | 516 | 630 | 748 | 785
MCA |  | A | 13 | 13 | 15 | 25 | 25 | 30 | 33
MOP |  | A | 15 | 20 | 20 | 35 | 35 | 40 | 45
Compressor | Brand |  | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG
| Model |  | YPH016KAA | YPH020KAA | YPH024KAA | YPH029KAA | YPH036KAA | YBH042KAA | YBH049KAA
| Type |  | scroll | scroll | scroll | scroll | scroll | scroll | scroll
| Capacity | Btu/h | 19500 | 24800 | 29700 | 36000 | 44700 | 52200 | 61400
| Input | W | 1192 | 1498 | 1772 | 2134 | 2684 | 3115 | 3664
| Rated current(RLA) | A | 6.8 | 8.7 | 10.1 | 14 | 12.6 | 14.5 | 16.2
| Locked rotor Amp(LRA) | A | 47 | 59 | 71 | 75 | 96 | 102 | 125
| Model |  | DRN-310-200-10 | DRN-310-200-10 | DRN-310-200-10 | DRN-310-200-10 | DRN-310-200-10 | DRN-310-200-10 | DRN-310-200-10
| Rate current | A | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7
| Input | W | 220 | 226 | 226 | 226 | 256 | 256 | 256
| Output | W | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
| Capacitor | μF | / | / | / | / | / | / | /
| Speed | rpm | 850 | 950 | 950 | 950 | 1050 | 1050 | 1050
Outdoor fan blade | Dimension | mm | Ф450×120×Ф12.7 | Ф450×120×Ф12.7 | Ф585×110×Ф12.7 | Ф585×110×Ф12.7 | Ф585×110×Ф12.7 | Ф585×110×Ф12.7 | Ф595×115×Ф12.7
Outdoor coil | Number of row |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.7
| Fin spacing | in | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055
| Fin material |  | Hydrophilic Aluminium Fin | Hydrophilic Aluminium Fin | Hydrophilic Aluminium Fin | Hydrophilic Aluminium Fin | Hydrophilic Aluminium Fin | Hydrophilic Aluminium Fin | Hydrophilic Aluminium Fin
| Tube outside diameter | in | Ф 0.276 | Ф 0.276 | Ф 0.276 | Ф 0.276 | Ф 0.276 | Ф 0.276 | Ф 0.276
| Tube material |  | Inner Grooved | Inner Grooved | Inner Grooved | Inner Grooved | Inner Grooved | Inner Grooved | Inner Grooved
| Coil length x height x width | in | 55.00×23.15×1.05 | 55.00×23.15×1.05 | 84.09×23.15×1.05 | 84.09×23.15×1.05 | 84.65×31.48×1.05 | 84.65×31.48×1.05 | 84.65×31.48×1.05
| Number of circuit |  | 6 | 6 | 6 | 6 | / | / | /
Outdoor air flow |  | CFM | 1780 | 1990 | 3350 | 3350 | 3820 | 3820 | 3820
Outdoor noise level |  | dB(A) | 59 | 60 | 60 | 60 | 63 | 63 | 63
Throttling type |  |  | Piston | Piston | Piston | Piston | Piston | Piston | Piston
Outdoor dimension | Unit (WxHxD) | in | 21-4/5×25×21-4/5 | 21-4/5×25×21-4/5 | 29-1/7×25×29-1/7 | 29-1/7×25×29-1/7 | 29-1/7×32-7/8×29-1/7 | 29-1/7×32-7/8×29-1/7 | 29-1/7×32-7/8×29-1/7
|  | mm | 554×633×554 | 554×633×554 | 740×633×740 | 740×633×740 | 740×835×740 | 740×835×740 | 740×835×740
| Packing (WxHxD) | in | 22-3/5×25-9/10×22-3/5 | 22-3/5×25-9/10×22-3/5 | 30-1/2×26-3/4×x30-1/2 | 29-9/10×25-9/10×x29-9/10 | 29-9/10×34-2/5×29-9/10 | 29-9/10×34-2/5×29-9/10 | 29-9/10×34-2/5×29-9/10
|  | mm | 575×660×575 | 575×660×575 | 775×680×775 | 775×680×775 | 760×875×760 | 760×875×760 | 760×875×760
| Net / Gross weight | kg | 57/60 | 57.5/60 | 71.5/76 | 72.5/77 | 80/84 | 89/94 | 94/98
|  | lbs | 126/132 | 127/132 | 158/168 | 160/170 | 176/185 | 196/207 | 207/216
Refrigerant | Type |  | R454b | R454b | R454b | R454b | R454b | R454b | R454b
| Charging | oz | 70.55 | 75.84 | 116.4 | 123.46 | 124.45 | 134.04 | 165.78
Refrigerant pipe | Liquid side | in | Ф3/8 | Ф3/8 | Ф3/8 | Ф3/8 | Ф3/8 | Ф3/8 | Ф3/8
| Gas side | in | Ф3/4 | Ф3/4 | Ф3/4 | Ф3/4 | Ф3/4 | Ф7/8 | Ф7/8
| Max. refrigerant pipe length | ft | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 147 | 147
| Max. difference in level | ft | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Design pressure |  | MPa | 3.79/1.72 | 3.79/1.72 | 3.79/1.72 | 3.79/1.72 | 3.79/1.72 | 3.79/1.72 | 3.79/1.72
Max pressure |  | MPa | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15
Operation temp range | Cooling | ℉ | 53-120 | 53-120 | 53-120 | 53-120 | 53-120 | 53-120 | 53-120

## CONDENSER - HEAT PUMP
CONDENSER - HEAT PUMP
Model |  |  | BHP18B15S2R5 | BHP24B15S2R5 | BHP30B15S2R5 | BHP36B15S2R5 | BHP42B15S2R5 | BHP48B15S2R5 | BHP60B15S2R5
Outdoor power supply |  | V/Ph/Hz | 230V/1N/60HZ | 230V/1N/60HZ | 230V/1N/60HZ | 230V/1N/60HZ | 230V/1N/60HZ | 230V/1N/60HZ | 230V/1N/60HZ
Cooling | Capacity | Btu/h | 18000 | 23000 | 27600 | 33400 | 41000 | 47000 | 54000
| EER2 | Btu/h.W | 11.7 | 11.7 | 12 | 11.7 | 11.7 | 11.2 | 11.2
| SEER2 | Btu/h.W | 14.3 | 14.3 | 15.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3
Heating | Capacity | Btu/h | 17600 | 22400 | 27800 | 33000 | 41000 | 46000 | 54000
| HSPF2 | Btu/h.W | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
Refer to Room Area | square feet |  | 277 | 362 | 441 | 516 | 630 | 748 | 785
MCA |  | A | 13 | 13 | 20 | 30 | 25 | 30 | 33
MOP |  | A | 15 | 20 | 25 | 40 | 35 | 40 | 45
Compressor | Brand |  | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG
| Model |  | YPH016KAA | YPH020KAA | YPH024KAA | YPH029KAA | YPH036KAA | YBH042KAA | YBH049KAA
| Type |  | scroll | scroll | scroll | scroll | scroll | scroll | scroll
| Capacity | Btu/h | 19500 | 24800 | 29700 | 36000 | 44700 | 52200 | 61400
| Input | W | 1192 | 1498 | 1772 | 2134 | 2684 | 3115 | 3664
| Rated current(RLA) | A | 6.8 | 8.7 | 10.1 | 14 | 12.6 | 14.5 | 16.2
| Locked rotor Amp(LRA) | A | 47 | 59 | 71 | 75 | 96 | 102 | 125
| Model |  | DRN-310-200-10 | DRN-310-200-10 | DRN-310-200-10 | DRN-310-200-10 | DRN-310-200-10 | DRN-310-200-10 | DRN-310-200-10
| Rate current | A | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
| Input | W | 220 | 226 | 226 | 226 | 256 | 256 | 256
| Output | W | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
| Capacitor | μF | / | / | / | / | / | / | /
| Speed | rpm | 850 | 850 | 950 | 950 | 950 | 1050 | 1100
Outdoor fan blade | Dimension | mm | Ф450×120×Ф12.7 | Ф585×110×Ф12.7 | Ф585×110×Ф12.7 | Ф585×110×Ф12.7 | φ595×115×φ12.7 | φ595×115×φ12.7 | φ595×115×φ12.7
Outdoor coil | Number of row |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.7 | 2.7 | 2.7
| Fin spacing | in | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055
| Fin material |  | Hydrophilic Aluminium Fin | Hydrophilic Aluminium Fin | Hydrophilic Aluminium Fin | Hydrophilic Aluminium Fin | Hydrophilic Aluminium Fin | Hydrophilic Aluminium Fin | Hydrophilic Aluminium Fin
| Tube outside diameter | in | Ф 0.276 | Ф 0.276 | Ф 0.276 | Ф 0.276 | Ф 0.276 | Ф 0.276 | Ф 0.276
| Tube material |  | Inner Grooved | Inner Grooved | Inner Grooved | Inner Grooved | Inner Grooved | Inner Grooved | Inner Grooved
| Coil length x height x width | in | 54.68×23.14×1.05 | 54.68×23.14×1.05 | 84.09×23.15×1.05 | 84.09×23.15×1.05 | 84.65×31.48×1.05 | 84.65×31.48×1.05 | 84.65×31.48×1.05
| Number of circuit |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8
Outdoor air flow |  | CFM | 1780 | 3060 | 3350 | 3350 | 3540 | 3910 | 4100
Outdoor noise level |  | dB(A) | 59 | 60 | 60 | 60 | 63 | 63 | 63
Throttling type |  |  | Piston | Piston | Piston | Piston | Piston | Piston | Piston
Outdoor dimension | Unit (WxHxD) | in | 21-4/5×25×21-4/5 | 21-4/5×25×21-4/5 | 29-1/7×25×29-1/7 | 29-1/7×25×29-1/7 | 29-1/7×32-7/8×29-1/7 | 29-1/7×32-7/8×29-1/7 | 29-1/7×32-7/8×29-1/7
|  | mm | 554×633×554 | 554×633×554 | 740×633×740 | 740×633×740 | 740×835×740 | 740×835×740 | 740×835×740
| Packing (WxHxD) | in | 22-3/5×25-9/10×22-3/5 | 22-3/5×25-9/10×22-3/5 | 29-9/10×25-9/10×x29-9/10 | 29-9/10×25-9/10×x29-9/10 | 29-9/10×34-2/5×29-9/10 | 29-9/10×34-2/5×29-9/10 | 29-9/10×34-2/5×29-9/10
|  | mm | 575×660×575 | 575×660×575 | 775×680×775 | 775×680×775 | 760×875×760 | 775×875×775 | 760×875×760
| Net / Gross weight | kg | 60/63 | 60.5/63 | 74.5/78.5 | 76/80.5 | 83/89 | ‘92/96 | ‘98/103
|  | lbs | 132/139 | 133/139 | 164/173 | 168/177 | 183/196 | 203/212 | ’216/227
Refrigerant | Type |  | R454b | R454b | R454b | R454b | R454b | R454b | R454b
| Charging | oz | 82.89 | 82.89 | 116.4 | 125.22 | 137.56 | 156.15 | 172.84
Refrigerant pipe | Liquid side | in | Ф3/8 | Ф3/8 | Ф3/8 | Ф3/8 | Ф3/8 | Ф3/8 | Ф3/8
| Gas side | in | Ф3/4 | Ф3/4 | Ф3/4 | Ф3/4 | Ф3/4 | Ф7/8 | Ф7/8
| Max. refrigerant pipe length | ft | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 147 | 147
| Max. difference in level | ft | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Design pressure |  | MPa | 3.79/1.72 | 3.79/1.72 | 3.79/1.72 | 3.79/1.72 | 3.79/1.72 | 3.79/1.72 | 3.79/1.72
Max pressure |  | MPa | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15
Operation temp range | Cooling | ℉ | 53-120 | 53-120 | 53-120 | 53-120 | 53-120 | 53-120 | 53-120
| Heating | ℉ | 5-80 | 5-80 | 5-80 | 5-80 | 5-80 | 5-80 | 5-80